ОБНАРУЖЕНИЕ ОДНОФАЗНЫХ ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ В СЕТЯХ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ

Гатина Д.Р.

Научный руководитель: Ю.В. Писковацкий, доцент

(Казанский государственный энергетический университет)

Наиболее частым типом неисправности на линиях электропередачи является однофазное замыкание на землю. Однофазные замыкания на землю составляют около 70-90% всех неисправностей в энергосистемах. Протекание различных физических процессов, вызванных замыканиями на землю, в значительной степени зависит от режима работы сетевого контроллера.

Сети 6-35 кВ работают на изолированной нейтрали или нейтрали, заземленной из-за значительного дополнительного сопротивления. Ток замыкания на землю будет небольшим, так как нет замкнутой цепи для протекания тока из-за изоляции нейтрали. Однофазное замыкание на землю происходит из-за емкостей неповрежденных фаз. Этот ток составляет около 10-30 А, что незначительно, и определяется емкостью неповрежденных фаз.

В сетях с изолированными нейтральными точками короткое замыкание может иметь такие опасные последствия, как:

1. В зависимости от разветвления сети емкостный ток колеблется от 0,1 до 500 А. Такая величина тока представляет опасность для людей, находящихся вблизи места повреждения, по этой причине эти повреждения должны быть идентифицированы и отключены.

2. Однофазное замыкание на землю вызывает дуговое замыкание. Во время дугового замыкания возникают перенапряжения, в 2-4 раза превышающие фазное напряжение. Изоляция не может выдержать эти перенапряжения, поэтому существует риск пробоя изоляции в любой точке сети и возникновения двойного замыкания на землю.

3. В процессе развития и ликвидации замыкания фазы на землю возникает эффект феррорезонанса в трансформаторах напряжения, что приводит к их преждевременному выходу из строя [1].

Становится ясно, что необходимо быстро определить местоположение однофазного замыкания на землю и отсоединить неисправный элемент - это и есть цель нашего исследования.

Один из способов сделать это - определить местоположение однофазного замыкания на землю, идентифицировав полюс с повреждением изоляции.

Как это работает? Устройство содержит указатель, установленный на каждом полюсе с передатчиком. Когда фазная изоляция полюса повреждена, указатель запускает передатчик, который передает номер поврежденного полюса по каналу связи обслуживающему персоналу на приемник, установленный в диспетчерской.

Согласно предлагаемому способу можно определить поврежденную линию и полюс, расстояние до места повреждения и отключить поврежденную линию со временем, соизмеримым с несколькими периодами промышленной частоты.

Благодаря этому методу сокращается время определения местоположения однофазного замыкания на землю и снижаются материальные затраты на локализацию неисправности.

Рекомендации:

1. Пулер, У.Дж. Р.Х. Электроэнергетика / У.Дж. Р.Х. Пулер. – Лондон: Ventus Publishing, 2011. – 221 с.