Повышение надежности и вариативности защиты от резервирования на большие расстояния

Минязов Ильназ Ильдарович1

1 ФГБОУ ВО «КГЭУ», Казань, Республика Татарстан

ilnaz_minyazov@mail.ru

Аннотация: В настоящее время защита от избыточности на большие расстояния является важной защитой линии. Однако у него есть различные недостатки. Их устранение является основной задачей при использовании этой защиты.

Ключевые слова: защита от избыточности на большие расстояния.

Резервирование на большие расстояния - это резервирование на случай отказа защит или переключателей смежных сетевых элементов. Это резервирование обеспечивается средствами защиты (и автоматическими выключателями), установленными на других удаленных подстанциях. Защита с резервированием на большие расстояния предназначена для выборочного отключения линии электропередачи 35-220 кВ в случае коротких замыканий в силовых трансформаторах и на стороне низкого напряжения ответвительных подстанций.

При реализации дальнодействующего резервирования защиты трансформаторов ответвительных подстанций возникает ряд проблем:

• Отстройка от нагрузки (транзитных) линейных токов;

• Выбор характеристик срабатывания реле сопротивления;

• Координация с защитой линий и с защитой, установленной на отводах;

• Диапазон изменения тока в аварийном режиме на линии превышает диапазон изменения тока при коротких замыканиях в трансформаторах ответвительных подстанций;

• Необходимость учитывать наличие тяговой нагрузки на некоторых линиях.

Чтобы уменьшить количество недостатков, за счет повышения чувствительности и расширения функциональных возможностей метода дальнего резервного копирования, авторы Лямец Юрий Яковлевич, Мартынов Михаил Владимирович, Воронов Павел Ильич, Макашкин Федор Анатольевич запатентовали один из способов достижения этих целей. Согласно способу, токи и напряжения фиксируются в начале линии. После этого используется модель линии передачи с входом в месте наблюдения и выходами в ответвлениях. Далее формируются двумерные сигналы, по одному для каждой ветви, и устанавливаются на плоскости каждого двумерного сигнала рабочей зоны защиты. Модель передачи выполнена с дополнительным выходом в конце линии и с основными выходами на шинах ответвлений нагрузок. Двумерные сигналы формируются в виде комплексных измерений, дополнительное измерение также определяется для конца линии, а основные измерения определяются для нагрузок ответвления. На плоскостях всех измерений устанавливаются зоны блокировки защиты. Если все измерения отображаются в соответствующих областях блокировки, то защита заблокирована, в противном случае операция защиты разрешена, если хотя бы одно основное измерение отображается в области его активации

Этот метод позволяет защите от избыточности на большие расстояния стать более надежной и найти применение в большем количестве вариантов схемных реализаций.